Краны шаровые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, мм: от 6 до 300;
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, кгс/см2:  от 16 до 320;
Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей кранов:
· срок службы до списания 30 лет;
· назначенный ресурс – 6000 циклов;
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
· Запорный кран шаровой
· Регулирующий кран шаровой
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
· Разборный
· цельносварной
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
	Фланцевое
	По требованиям:
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 9399
ГОСТ Р 54432-2011

	Муфтовое
	По требованиям:
ГОСТ 2630
Требованиям заказчика

	Под приварку
	Раздел кромок под требования заказчика

	Штуцерно-нипельное
	По требованиям:
ГОСТ 5890
ГОСТ 15763
ГОСТ 13977
Требования заказчика

	Цапковое, смешанное и др.
	По требованию заказчика


РАБОЧАЯ СРЕДА
	АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ
	ТИП
	ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

	Жидкость
	Нефть, нефтепродукты, вода, растворы кислот и др.
	Седло с автосбросом избыточного давления

	Газ
	Природный газ, воздух и др.
	Седло с эффектом двойного поршня

	Пар
	Перегретый водяной пар
	


ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ: - 60⁰ до +300⁰ С
СОДЕРЖАНИЕ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ: до 10 мкм
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ
· не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6  баллов по шкале  MSK 64 включительно (С0)
· сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов по  шкале MSK 64 включительно (С)
· повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов  по шкале MSK 64 включительно (ПС)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Климатические исполнения У1, ХЛ1, Т1 и другие по ГОСТ 15150-69







КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТВОРА
УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В ЗАТВОРЕ:
Ф4, Ф4К20, POM, PEEK, PU, и т.д.
ТИП ЗАТВОРА
[image: ]
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	1
	КОРПУС
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т

	2
	ПРОБКА**
	20Х13 / 14Х17Н2
	ст. 12Х18Н10Т
	20Х13 / 14Х17Н2
	ст. 10Х17Н13М2Т

	3
	УПЛОТНЕНИЕ
	
	Ф4, Ф4К20, POM, PU, PEEK и т.д.
	
	

	4
	ШАЙБА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	5
	ПРУЖИНА
	60С2А
	40Х13
	60С2А
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	6
	УПЛОТНЕНИЕ
	
	7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д.
	
	

	7
	ОКОНЧАНИЕ
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	8
	ШПИНДЕЛЬ
	ст. 14Х17Н2
	ст. 12Х18Н10Т
	ст. 14Х17Н2
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	9
	ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО
	
	
	Ф4
	

	10
	ШАЙБА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	11
	УПЛОТНЕНИЕ
	
	7В-14-1, ГН-183, PU, NBR и т.д.
	
	

	12
	ШАЙБА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	13
	УПЛОТНЕНИЕ
	
	Ф4, Графлекс и т.д.
	
	

	14
	ГАЙКА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	15
	РУЧКА
	
	ст.09Г2С
	
	

	16
	ШАЙБА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	

	17
	ГАЙКА
	ст. 20
	ст. 12Х18Н10Т
	ст.09Г2С
	ст. 10Х17Н13М2Т
	


** Пробка имеет твердое изностойкое покрытие не менее 900 HV (Х.тв, Х.мол и др.). Толщина покрытия не менее 30 мкм для неагрессивных сред и не менее 75 мкм для агрессивных сред.

image1.png




